采购需求

一、采购项目名称：数字汨罗机房专用空调项目

二、采购数量、预算及参数规格：

| 部件名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 主机房精密空调 | 1套 | 10.3万元 |

1、整机要求：

1）本工程包括设备的采购、安装、调试（硬件及软件），敷设线缆及其它相关服务（出厂检验、调试、验收和培训等）。供货范围包括智能化系统的硬件设备、相关软件、备品备件、测试设备及维护工具。

2）品牌统一性、原厂服务、系统可靠性保障：

代理商投标时，须提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函，并且加盖制造商公章。

提供原厂商服务，免费上门服务年限不低于一年。

3）设计年限：机房设备设计寿命不低于10年。

4）环境适应性：机房设备能适用的室外环境为-10℃～45℃空气温度，5%～100%相对湿度。

- 制造商要求：

- 研发实力：生产厂家具有研发集成开发成熟度模型三级（CMMI L3）证书。

2）所提供的设备制造商必须具有IS09001质量管理体系认证证书和ISO50001能效管理体系证书并提供证书复印件

3）提供由设备生产厂家原厂盖章的设备彩页。

4）设备厂家必须在省内设有分公司并设有备品备件库；确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务，提供分公司营业执照及详细地址、联系人，及其它相关证明文件。

需提供成功的案例图片，并附上客户的名称和联系方式以供查验。

综合销售实力：精密空调设备制造商产品的市场占有率在ICT报告中排名前三，提供最近一年的ICT报告。

3、主机房精密空调技术参数：

1）整体性能：上出风下回风，空调的系统制冷量≥22.1KW（24℃，50%工况数据）；风量≥6300m3/h，机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准。

2）适应环境：输入电压允许波动范围：220/380V +10%~-15%，频率：50HZ±2HZ，室内温度:-10℃~+30℃。

3）温度、湿度控制性能：室外温度：-15℃~+40℃，湿度:≤95%RH，应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

4）机组性能：温度调节范围：+5℃~+40℃；温度调节精度：±1℃,温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：20%~80%RH；为了精确控制机房温度和最大限度的节能，机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效的谷轮涡旋压缩机机组。

5）机组应选用“V”型大面积换热器，保障换热效率；

6）机组应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；

7）机组支持2级电加热器，首级电加热功率6KW；

8）加湿系统采用高效节能的远红外加湿器，加湿器的加湿能力不小于4.5Kg/H，加湿迅速，适合各种水质，不易结垢；

9）过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，空气过滤器应便于更换；

10）采用智能控制器，具有分组联动功能，提供可以控制的机组数量，不小于32台，支持备份、轮询、避免竞争运行；

11）具有LCD大屏幕多行中文显示器，通过控制器选定即可，能记录并显示过去30日以上温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；

12）应具有带日期和时间故障报警记录储存的功能；

13）机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组；

14）机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

15）每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行；

16）机组平均无故障时间MTBF≥10万小时

17）应具有方便的现场监控及远程监控能力。可以通过RS232或RS485通讯接口将空调状态参数和报警参数接入机房环境监控系统中；

18）系统应具有完善的三遥性能；

19）设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝；

20）室外冷凝器应选配保证摄氏40度气象条件下能安全运行，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

21）室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

22）采用风冷的冷却方式；

23）室外风机支持无级调速，根据室内机组冷量输出情况动态调整风机转速；

24）室外冷凝器应选配保证摄氏40度气象条件下能安全运行，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

25）室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

26）风冷冷凝器可水平或垂直安装。

27）风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

28）室内空调机组要求全正面维护。

29）提供精密空调全国工业生产许可证。

30）提供投标产品原厂8年以上产品使用报告