汨环评批〔2020〕085号

关于湖南汨水环境治理有限公司汨罗市古培镇古培集镇污水处理站（100 m3/d）建设项目环境影响报告表的批复

湖南汨水环境治理有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市古培镇古培集镇污水处理站（100 m3/d）建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资559.651万元（其中环保投资80万元），在汨罗市古培镇双凤村培塘8组与古培塘村于临8组交界处建设汨罗市古培镇古培集镇污水处理站（100 m3/d）建设项目。建设污水管网6120米（镇政府所在地区域接入汨罗市城区污水管网，设计污水干管长度为2205米，古培集镇接入古培污水处理站，设计污水干管长度为3915米），厂内建设污泥处理中心（汨罗市乡镇污水厂污泥集中处理中心），设计日处理脱水污泥量33.785t/d（含水率为98%），日产脱水污泥量1.69t/d（含水率60%）。项目主要收集处理古培集镇规划范围内的生活污水，设计污水处理规模近期（2022年）为100立方米/日，远期（2030年）为150立方米/日，本次仅针对近期工程（100立方米/日）进行环境影响评价审批。污水处理站占地面积1672.8平方米，主要采用“格栅+平流沉砂+调节+AAO一体化设备+紫外消毒”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级B标准后排入关山水。根据你公司委托湖南振鑫环保科技有限公司编制的《汨罗市古培镇古培集镇污水处理站（100m3/d）建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。优化管道布线，严格控制工程临时占地，统筹安排土石方平衡，避免大填大挖。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好大气污染防治工作。合理优化平面布局，在污泥处理设备上安装集气罩+除臭装置，处理达标后经15米高排气筒排放，确保有组织恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值。加强厂区厂界绿化，栅渣、污泥及时清运，调节池等恶臭产生单元加盖密闭，贮泥池定期施用药剂除臭。厂界废气排放最高允许浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准。

3、切实做好水污染防治工作。按照“雨污分流”原则设计、建设厂区雨水及污水管网，规范建设排污口和流量在线监测设备设施。污水处理站出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级B标准后排入关山水。严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，按照“分区防控”原则做好危废暂存间、污水处理构筑物等区域的防渗漏工作。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区标准。

5、规范固体废物的暂存处置。严格落实《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单相关要求和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单中表5要求，规范设置固体废物临时贮存场所，建立固废暂存、转运、处置管理台帐。处理后的污泥就近送制砖厂综合利用，合理安排运输线路和时间，防止污泥运输过程造成二次污染。栅渣、沉砂和生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。废紫外灯管属危险废物，须妥善收集暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

6、加强环境管理和风险防范。建立健全污水处理站及污染防治设施运行管理制度并严格执行，配备专职环保管理人员，确保污水处理和污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。落实各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。项目总量控制指标为：化学需氧量≤2.2吨/年、氨氮≤0.3吨/年。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月18日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市古培镇环境保护站、湖南振鑫环保科技有限公司