汨环评批〔2020〕091号

关于湖南汨水环境治理有限公司汨罗市白塘镇磊石片区污水处理站（150m3/d）建设项目环境影响报告表的批复

湖南汨水环境治理有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市白塘镇磊石片区污水处理站（150m3/d）建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资737.975万元（其中环保投资90万元），在汨罗市白塘镇磊石山村电排站沟旁建设汨罗市白塘镇磊石片区污水处理站（150m3/d）建设项目，配套建设污水收集管网3490米。项目主要收集处理磊石片区规划范围内的生活污水，设计污水处理规模近期（2022年）为150立方米/日，远期（2030年）为200立方米/日，本次仅针对近期工程（150立方米/日）进行环境影响评价审批。污水处理站占地面积1273.8平方米，主要采用“格栅+平流沉砂+调节+AAO一体化设备+机械絮凝池+转鼓过滤器+紫外消毒”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后排入电排渠。根据你公司委托湖南振鑫环保科技有限公司编制的《汨罗市白塘镇磊石片区污水处理站（150m3/d）建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。优化管道布线，严格控制工程临时占地，统筹安排土石方平衡，避免大填大挖。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好大气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化，栅渣、污泥及时清运，调节池等恶臭产生单元加盖密闭，贮泥池定期施用药剂除臭。厂界废气排放最高允许浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准限值要求。

3、切实做好水污染防治工作。按照“雨污分流”原则设计、建设厂区雨水及污水管网，规范建设排污口和流量在线监测设备设施。污水处理站出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后排入电排渠。严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，按照“分区防控”原则做好危废暂存间、污水处理构筑物等区域的防渗漏工作。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区标准。

5、规范固体废物的暂存处置。严格落实《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单相关要求，规范设置固体废物临时贮存场所，建立固废暂存、转运、处置管理台帐。污水处理产生的污泥定期由专用罐车转运至古培镇污水处理站污泥处理中心规范处置，合理安排运输线路和时间，防止污泥运输过程造成二次污染。栅渣、沉砂和生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。废紫外灯管属危险废物，须妥善收集暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

6、加强环境管理和风险防范。建立健全污水处理站及污染防治设施运行管理制度并严格执行，配备专职环保管理人员，确保污水处理和污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。落实各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。项目总量控制指标为：化学需氧量≤2.8吨/年、氨氮≤0.3吨/年。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月28日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市白塘镇环境保护站、湖南振鑫环保科技有限公司